## KSS (2)
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Приложение №1
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | К-во
I. | СМР
1 | Трасиране на точки за стомано-бетонен фундамент - по проект | бр | 1
2 | Изработване на конструктивен проект | к-кт | 1
3 | Направа на изкоп - машинно | м3 | 8
4 | Ръчно шкарпиране на изкоп | м3 | 0.7
5 | Доставка, полагане и уплътняване на трошено каменна маса (фракция 0-40мм) | м3 | 2
6 | Доставка и полагане на сертифицирано полиетиленово фолио - два пласта | м2 | 24
7 | Направа на подложен бетон марка B15 | м3 | 0.5
8 | Доставка, полагане и връзване на метална армировка N12 | кг | 280
9 | Направа на едностранен кофраж | м2 | 6
10 | Доставка и полагане на вибриран бетон C37 - шлайфиран | м3 | 6
11 | Направа на обратен насип и уплътняване на земна маса около стомано-бетонен фундамент | м3 | 2
12 | Направа на ел.проект | к-кт | 1
13 | Фрезоване ф162мм в стоманобетонна стена | см | 80
14 | Направа на ръчен изкоп за тръбна мрежа | м3 | 3
15 | Направа на кабелна шахта с капак 1,20х0,90м - двойна тип "Енерго" | бр | 1
16 | Доставка и полагане на 2бр PVC тръби ф160 в стоманобетонен кожух | м | 4
17 | Направа на обратен насип и уплътняване на земна маса върху тръбна мрежа | м2 | 2
18 | Доставка и полагане на кабел FG7OR 1x240mm2 | м | 75
19 | Доставка и полагане на кабел OPVC-JZ 12x2,5mm2 | м | 10
20 | Доставка и монтаж на метално армирано гофре ф25 с PVC покриитие | м | 10
21 | Доставка и монтаж на метална горещопоцинкована рамка за монтаж на ел.табло АВР | кг | 35
22 | Доставка и монтаж на метално стоящо ел. табло IP65 оборудвано с АВР с автоматични четириполюстни прекъсвачи с моторно задвижване, включвателна и изключвателна бобини с оппперативно напрежение 24V DC и електрическа и механична блокировка. В ел.таблото да има още 5бр. изводи с автоматични регулируеми прекъсвачи 4Р 125А. Всички силови ел. връзки в таблото да бъдат изпълнени с оразмерена медна шина | бр | 1
23 | Доставка, монтаж и ошиноване на прекъсвач 3Р 630А, 50kA регулируем в съществуващо ел.табло ГТНН в ТП3 | бр | 1
24 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара 200х40мм с капак и крепежни елементи | м | 3
25 | Доставка и монтаж на Дизел-агрегат 170kW, 400V AC (231V AC) с шумозаглушителен кожух за открит монтаж, автоматичен старт, обем на резервоара за минимум 12 часа време на работа при 75% натоварване | к-кт | 1
26 | Доставка и направа на заземление комплект за ДГ под 10Ω | к-кт | 1
27 | Направа на кабелна рзделка и свързване с кабелен накрайник на кабел FG7OR 1x240mm2 към ел. съоръжение | бр | 20
28 | Направа на кабелна рзделка и свързване с кабелен накрайник на кабел OPVC-JZ 12x2,5mm2 към ел. съоръжение | бр | 2
29 | Товарене и извозване на строителни отпадъци и земни маси на платено разтоварище | т | 18
30 | Ел.измерване изолацията на кабел НН | бр | 2
31 | Измерване специфичното съпротивление на почвата | бр | 1
32 | Измерване преходното съпротивление на заземителен конттур | бр | 1
33 | Доставка на дизелово гориво - за проби на ДГ | л | 100
34 | Пускане в експлоатация, настройки, проби и обучение на персонала | ч.ч. | 16
Изготвил:
( Илия Лалов)