ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минималните технически изисквания

Характеристики на климатичната система:

- Oхладилния агент да отговаря на стандарт – R - 410A

- Охладителна мощност - 100÷130 kW

- Отоплителна мощност -  120÷140 kW

- Чилъра в режим на отопление да работи до – 150 С.

- Захранване: чилър -3 фази , честота  50Hz

- Кабел силов СВТ 4х25 мм2 – 100 м. вкопан в земята от табло чилър монтирано в абонатна станция до ТП3.

- Монтаж на чилъра на източната фасада на сградата.

- Тръби изолирани 40 м. – вкопани в земята от чилъра до абонатната станция.

- Изграждане на бетонен фундамент, спрямо габаритите на доставения чилър.

- Доставка на буферен съд 400л.

- Доставка циркулационна помпа

- Зареждане с не замръзваща течност за -20*С 1800л. (400л. буферен съд и 1400л. вътрешна инсталация)

- Захранващ кабел за чилъра - СВТ 4х10  25м. вкопан в земята от табло чилър.

*За доказване на съответствието на предложените стоки с изискванията на техническата спецификация ще бъдат използвани само представените брошури, проспекти и каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените стоки. За съответствие на предложените стоки може да се използва и официалния интернет адрес на производителя.

Допълнителна информация към техническата спецификация :

Тип и данни на монтираните конвектори

Конвектори- Клима 2000

Монтирани по етажи:

- Етаж1 KFCM0B030 / M0B 030  Q ох.  kW max- 1.45  Q от.  kW max- 3,57 70*С – 22 бр.

KFCM0B045 / M0B 045  Q ох.  kW max- 2,4    Q от.  kW max- 5,7 70*С – 2 бр.

-Етаж2 KFCM0B030 / M0B 030  Q ох.  kW max- 1.45  Q от.  kW max- 3,57 70*С – 21 бр.

KFCM0B045 / M0B 045  Q ох.  kW max- 2,4    Q от.  kW max- 5,7 70*С – 8 бр.

Баланс на отоплителните товари                 по изчисления             монтирани

1 Конвектори по отопление  -                          160 180W                    226 930W

2 Отоплителна секция вентилация НВ-1          11 000W                      24 000W

ОБЩО:        171 180W                    250 930W

Баланс на охладителни товари

1 Конвекторно охлаждане  -                          97 450W

2 Охлаждаща секция вентилация НВ-1          6 500W

ОБЩО:      103 950W

Конвекторите са монтирани и в момента работят към Отоплителната Централа.