СПЕЦИФИКАЦИЯ *

За доставка и монтаж на оборудване за централна станция за вакуум

- Доставка на оборудване за централна станция за вакуум

- Вакуумни помпи с номинален капацитет  400куб.м./час – 2бр.

- Електрозахранване – 380/400V, 50Hz

- Мощност – до 11kW

- Наличие на газ баласт система

- Наличие на датчик за ниво на маслото

- Максимален постигнат вакуум  ≤1mbar

- Ниво на шум ≤73dB

- Вакуумни помпи с номинален капацитет  500куб.м./час – 1бр.

- Електрозахранване – 380/400V, 50Hz

- Мощност – до 11kW

- Наличие на газ баласт система

- Наличие на датчик за ниво на маслото

- Максимален постигнат вакуум  ≤1mbar

- Ниво на шум ≤73dB

- Табло силова автоматика за задвижване на помпите – 1бр.

- Наличие на главен прекъсвач за електрозахранването

- Ръчни прекъсвачи за всяка една от помпите

- Моторна защита за всяка една от помпите

- Индикация светлинна, обозначаваща коя помпа работи в текущия момент

- Контролер за управление на помпите – 1бр.

- Управление на системи за медицински вакуум.

- Цифров дисплей за отчитане на стойността на вакуума в системата.

- Автоматичен режим на включване и изключване на помпите по зададени стойности за вакуума.

- Възможност за управление на помпите в режим по зададено време.

- Наличие на брояч за отработеното време.

- Аларми със светлинна и звукова сигнализация – аларми за: отклонение на нивото на вакуума извън зададените гранични стойности; ниска/висока температура на околната среда с цел предотваратяване на стартиране на помпите при абнормни температури; ниско ниво на маслото.

- Запаметяване на  минимум последните десет аларми.

- Възможност за отдалечено предаване на възникналите аларми посредством сериен порт.

- Входящи филтри с байпас за всяка помпа – 3бр.

- Секретоуловителни устройства с байпас – 2бр.

- Комплект тръби, фитинги и крепежи за адаптиране към съществеващата инсталация – 1бр..

- Конструкция за закрепване на помпите, ако е приложимо – 1бр.

- Монтаж на оборудване за централна станция за вакуум, адаптиране към настоящата вакуумна система, настройки и пуск в експлоатация.

* Или еквивалентни на горепосочените спецификации.